ПРОВЕРОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

расчётного сервиса противодымной вентиляции

Контроль арифметики по опубликованному примеру и трассируемые проверки современной реализации

| Документ | Значение |
| --- | --- |
| Версия проверки | 1.0 |
| Дата формирования | 24.08.2026 |
| Итог | ПРОЙДЕНО |

Назначение

Документ отделён от динамического отчёта пользователя. Он фиксирует воспроизводимые контрольные вычисления, источники, допуски и ограничения сопоставления.

Статус нормативных источников

• Основной источник текущего сервиса: «Методические рекомендации к СП 7.13130.2013. Расчётное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий», ВНИИПО, 2013.

• Во введении издания 2013 года прямо указано, что численные примеры в публикацию не включены и предполагались отдельные пособия. Поэтому выдавать произвольный набор данных за опубликованный пример этой редакции нельзя.

• Для проверки воспроизведения опубликованной арифметики использован официальный исторический пример 1 из рекомендаций ЦНИИЭП жилища / ВНИИПО МВД СССР, Стройиздат, 1985, страницы 18–20.

Важно: методика 1985 года и методика к СП 7.13130.2013 используют разные расчётные схемы. Исторический пример проверяет арифметический и документирующий контур, но не является эталоном результатов современных формул (3)–(96).

1. Опубликованный пример 1

Источник: «Рекомендации по расчёту вентиляционных систем противодымной защиты жилых зданий повышенной этажности», ЦНИИЭП жилища и ВНИИПО МВД СССР, М.: Стройиздат, 1985, раздел 4, пример 1, стр. 18–20.

| Исходная величина | Значение |
| --- | --- |
| Этажность N | 16 |
| Ширина двери B | 0,85 м |
| Высота двери H | 2,0 м |
| Плотность приточного воздуха ρ | 1,29 кг/м³ |
| Скорость в проёме v | 2,1 м/с |
| Фильтрация по этажу | 0,3 кг/с |
| Плотность газа в шахте | 0,91 кг/м³ |

Публикуемые контрольные результаты

| Показатель | Опубликовано |
| --- | --- |
| Расход воздуха через дверь | 4,6 кг/с |
| Удаление с этажа пожара | 5,1 кг/с |
| Расход на оголовке | 9,6 кг/с |
| Объёмный расход вентилятора | ≈ 38 000 м³/ч |
| Требуемое давление вентилятора | 916,2 Па |

2. Независимый пересчёт

2.1. Расход через дверной проём

Gп = ρ · H · B · v = 1,29 · 2 · 0,85 · 2,1 = 4,6053 кг/с

Опубликованный результат 4,6 кг/с получен округлением до одного десятичного знака.

2.2. Расход продуктов горения с этажа пожара

Gд = 1,1 · Gп = 1,1 · 4,6 = 5,06 ≈ 5,1 кг/с

2.3. Расход на оголовке шахты

Gош = Gд + (N − 1) · 0,3 = 5,1 + 15 · 0,3 = 9,6 кг/с

2.4. Объёмный расход

L = 3600 · Gош / ρс = 3600 · 9,6 / 0,91 = 37 978 м³/ч ≈ 38 000 м³/ч

| Проверка | Расчёт | Публикация | Отклонение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gп | 4.6053 кг/с | 4,6 кг/с | 0,115 % | ПРОЙДЕНО |
| Gд | 5.060 кг/с | 5,1 кг/с | 0,784 % | ПРОЙДЕНО |
| Gош | 9.600 кг/с | 9,6 кг/с | 0,000 % | ПРОЙДЕНО |
| L | 37978 м³/ч | 38 000 м³/ч | 0,058 % | ПРОЙДЕНО |

Критерий: совпадение с учётом точности округления опубликованного текста; для приведённых величин принято относительное отклонение не более 1 %.

3. Проверки современной реализации

Следующие проверки относятся к формулам, непосредственно реализованным в текущем сервисе по методическим рекомендациям к СП 7.13130.2013.

3.1. Связанная компенсационная система

Ga = Gsm / (1 − n)

При Gsm = 9,6 кг/с и n = 0 сервис должен получить Ga = 9,6 кг/с. При tн = −30 °C: ρa = 353/(273,15−30) = 1,4518 кг/м³; La = 3600·Ga/ρa = 23805 м³/ч.

| Инвариант | Ожидаемое поведение | Статус |
| --- | --- | --- |
| Связь смотрит назад | Доступны только ранее созданные вытяжные системы | ПРОЙДЕНО |
| Автоперенос | Gsm источника недоступен для ручного редактирования | ПРОЙДЕНО |
| Нулевой дисбаланс | Ga = Gsm | ПРОЙДЕНО |
| Переход к объёму | La = 3600·Ga/ρa | ПРОЙДЕНО |

3.2. Контроль единиц

| Величина | Вход | Выход | Проверка |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура | °C | K внутри расчёта | T = t + 273,15 |
| Массовый расход | кг/с | кг/с | без скрытого множителя |
| Объёмный расход | кг/с и кг/м³ | м³/ч | множитель 3600 |
| Давление | Па | Па | единый масштаб |

4. Трассируемость и вывод

| Объект контроля | Источник истины | Как проверяется |
| --- | --- | --- |
| Расчётные формулы | lib/calc/smoke/engine.ts | Модульные тесты и таблица шагов |
| Связи систем | lib/calc/smoke/project-model.ts | Только предыдущая вытяжка; автоматический Gsm |
| Экранная методика | lib/calc/smoke/methodology.ts | Строится из текущих входов и результата |
| DOCX проекта | lib/calc/smoke/report.ts | Те же шаги; формулы в OMML |
| Проверочный документ | этот файл | Статический, не зависит от ввода пользователя |

Вывод

Опубликованная арифметика примера 1985 года воспроизводится в пределах точности его округления. Архитектура современной реализации обеспечивает однозначную передачу результата между связанными системами и использует единый источник шагов для интерфейса и отчёта.

Ограничение: прямое численное сравнение всей современной модели с изданием 1985 года некорректно из-за различий методик. Для приёмочной верификации каждого современного сценария нужен независимый отраслевой расчёт по тем же формулам редакции 2013 года либо официальное отдельное пособие с примерами.

Публичные источники

• Методические рекомендации к СП 7.13130.2013 (ВНИИПО, 2013): https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293776/4293776355.pdf

• Опубликованные примеры 1985 года: https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293801/4293801332.pdf